| 接触保护和外来物保护等级（第一个数字） |  |  | 防水保护等级（第二个数字） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一个数字 | 防护范围 |  | 第二个数字 | 防护范围 |  |
|  | 名称 | 说明 |  | 名称 | 说明 |
| 0 | 无防护 |  | 0 | 无防护 |  |
| 1 | 防护50mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为50mm，不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害 |
| 2 | 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为12.5mm，不应完全进入 | 2 | 柜体倾斜15度时，防护水滴 | 柜体向任何一侧倾斜15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害 |
| 3 | 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为2.5mm，不应完全进入 | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 |
| 4 | 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为1.0mm，不应完全进入 | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 |
| 5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 |
| 6 | 灰尘封闭 | 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 |
| 注：探测器的直径不应穿过柜体的孔 |  |  | 7 | 防护短时浸水 | 柜体在标准压力下短时浸入水中时，不应有能引起损害的水量浸入 |
|  |  |  | 8 | 防护长期浸入 | 可以在特定的条件下浸入水中，不应有能引起损害的水量浸入 |

防护等级定义

沧州市三星同浩电气设备有限公司提供

联系人：周志强 电话：0317-2051037  传真：0317-2051038   手机：13703277046