沧州市三星同浩电气设备有限公司

产品简介

沧州市三星同浩电气设备有限公司技术部

电话：0317-4757071    0317-4757072转609、610

联系人：殷旭15228565585

周泽宇18233790129

周志强13703277046

公司邮箱：645475413@qq.com     13703277046@163.com

SXTH、OPOMJ系列检修电源箱（检修箱）

外壳材质：可用不锈钢、冷钢板、聚碳酸酯塑料（PC）、ABS工程塑料。不锈钢、冷钢板（板厚一般在1.2mm-2.5mm）弯制焊接而成的箱体防护等级为IP55。塑料（注塑）制成的箱体防护等级为IP65。

电器开关：可选国产、合资、进口品牌。一般设总开关1个，分支开关带漏电（或不带漏电）N个，输出插座N个。客户可在我们的电子样本或典型图集选择或自行设计线路方案，我们也可为客户设计线路方案。

SXTH系列检修箱输出插座选配工业防水插座，防护等级IP44/IP67可选，插头、插座的品牌可选国产/进口，进口品牌质高价高，国产品牌品质低，价格低。建议选择进口品牌（如意大利司坎·拓普、德国霸士、曼奈柯斯、瓦尔特等）。订货时请给出插座的极数（3P、4P、5P）和安培数（125A、63A、32A、16A），说明要不要插头。

OPOMJ系列检修箱的输出插座选用民用86系列暗装插座，25A以上的选用工业防水插座，是一种经济型的检修箱，但耐久性较差，插座更换频次较高。

特点：标准化设计、生产，相同产品可互换。可做成户外防雨壁挂式、户外防水落地式、户内壁挂式、户内落地式、墙壁嵌入式（暗装）、移动式、便携式、柱式。不锈钢表面拉丝贴膜，高贵典雅；冷钢板制成的表面静电喷塑，美观大方，坚实耐久。配置施耐德、ABB、国产名牌MCB，分接优质的MCB、RCBD、MCCB、工业连接器、插座、变压器、指示灯、250A进线端子（定制）等。箱内所有电器开关设有二层保护板，只露出操作手柄，有效保护人身安全。

广泛用于电厂、变电站、工厂及其他建筑物。为施工、检修、试验等场所提供方便、快捷、电压电流等级齐全的取电电源，具备过载、短路、过压、漏电保护，具有防水、防尘、防腐三防功能。产品坚固耐久，美观大方。欢迎广大客户垂询！

照明配电箱（NM、OPOMM、PXT、PZ30、XGM1系列）

特点：标准化设计、生产，相同产品可全部互换，可开门式，内设置保护板。

安装方式：可做成户内壁挂式（明装），户内嵌入式（暗装）。

材质：不锈钢、冷钢板、聚碳酸酯塑料（PC）、ABS工程塑料。

防护等级：NM系列、OPOMM、XGM1系列金属制造的为IP55，PC、ABS材料的为IP65；适用于电厂、水泥、地铁、轻轨等级别要求较高的场合。PXT、PZ30系列防护等级为IP40，适用于一般民用建筑，如办公、住宅，外形美观漂亮。

电器开关：配置施耐德、ABB、国产、合资等品牌的优质MCCB。

接线：梳状汇流母排，导线压鼻涮锡，设N排、PE排。如需与其他配电箱连接，设T接端子。

防水照明箱、检修箱、插座箱、端子箱、接线盒

防水照明箱的外壳采用聚碳酸酯（PC塑料）或ABS工程塑料。它是用优质PC材质或ABS材质注塑而成，有多种规格尺寸可选，最大可以提供600×800×183mm箱体。分为透明门、不透明门两种门型式，门可上铅封。铰链有塑料、不锈钢两种可选；搭扣有塑料、不锈钢两种可选。防护等级达到IP65（在水深80cm浸泡24小时不进水）。

这种高防护等级的盒子可以做照明箱、检修箱、端子箱、接线盒、插座箱等成套电器设备。可做成户内壁挂式、移动式、便携式、柱式。

电器开关可选施耐德、ABB、国产、合资等品牌，配置按设计图纸。

端子可选用凤凰、魏德米勒、瑞联等优质名牌。

插座可选IP44或IP67的防水型工业插座，最好选IP67的，可选国产插座、进口插座（如意大利司坎·拓普、德国霸士、曼奈柯斯、瓦尔特等）。订货时请给出插座的极数（3P、4P、5P）和安培数（125A、63A、32A、16A），说明要不要插头。

安全变压器箱（OPOMB系列）

特点：标准化设计、生产，相同产品可互换。可做成户外防雨壁挂式、户内壁挂式、移动式、便携式。外壳材质可选不锈钢、冷钢板、聚碳酸酯塑料（PC）、ABS工程塑料。不锈钢、冷钢板弯制焊接而成的箱体防护等级为IP55。塑料（注塑）制成的箱体防护等级为IP65。

箱体内带漏电保护的总开关1个，220V/36V或24V或12V变压器1个，变压器容量一般为500VA，特殊容量需客户提出。安全变压器为HDB系列环形变压器，在任何输出电压等级均可以满足容量使用，而其它变压器如BK、JMB则不能。

安全电压以接线端子、插座方式输出，取电方便，适用于锅炉检修，井道检修、机床检修等需要用到安全电压的场所。

更多的线路方案，更多的用途，对人体更多保护。

插座箱（OPOMC系列）

特点：标准化设计、生产，相同产品可互换。可做成户内壁挂式、户内嵌入式、移动式、便携式。外壳材质可选不锈钢、冷钢板、聚碳酸酯塑料（PC）、ABS工程塑料。不锈钢、冷钢板弯制焊接而成的箱体防护等级为IP40。塑料（注塑）制成的箱体防护等级为IP65。

箱内设带漏电保护的总开关，电源输出为86系列暗装优质插座，插头插入即可取电。

有OPOMC（R）-01到OPOMC（R）-14共14个线路方案，更多的配置、更多的的用途，更多人体保护。

施工电源箱

施工电源箱一般分为一级电源箱、二级电源箱、三级电源箱。一级电源箱做为施工工地的总电源箱，设总隔离开关、总漏电开关、分支漏电开关、表计。二级电源箱做为不同工种不同区域的电源设备，设总隔离开关，分支漏电开关、隔离开关。三级电源箱为机旁操作箱，设隔离开关、漏电开关。

一级电源箱漏电开关一般为300mA～500mA，落地安装。

二级电源箱漏电开关一般为100mA～300mA，支架安装（可由客户自行制作）。

三级电源箱漏电开关一般为30mA～100mA，支架安装（可由客户自行制作）。

采用1.2mm～2.0mm厚冷钢板，静电喷塑，寿命长，工作可靠，可以连续使用几年，性价比高。

XK系列直流电动机启动控制箱（柜）

我们擅长制作大型直流电动机启动控制箱（柜），曾经有多个成功案例，如新疆米东电厂、神华神东煤矸石电厂的汽机直流油泵的启动控制柜。采用了新型继电器、保护器、变送器，同时实现了集中控制要求。一次试车成功，客户非常满意。

JXF系列动力控制箱（JXF3001、JXF3002）

JXF系列控制箱适用于各种机电设备的就地、远方、集中控制，线路方案自由设计，我们结合图纸来完成成套，实现设计意图。内设转换开关，主令按钮各种继电器、智能马达控制器、接线端子排。配线整齐划一，美观漂亮，符合二次配线规范。

擅长专业：电厂、水泥等行业皮带输送机的就地控制箱，电机启动控制箱，可提供编程服务。污水泵控制箱、消防控制箱、风机控制箱。

光控照明箱（柜）（OPOMGK系列）

特点：标准化设计、生产，相同产品可全部互换，可开门式，内设置保护板。所有带电部件全封闭，只露出手柄操作。

安装方式：可做成户内壁挂式（明装），户内嵌入式（暗装）。

材质：不锈钢、冷钢板、聚碳酸酯塑料（PC）、ABS工程塑料。

防护等级：不锈钢、冷钢板制造的为IP55，PC、ABS材料的为IP65。

电器开关：配置施耐德、ABB、国产、合资等品牌的优质MCCB、接触器，另外，还配置光控开关。光控开关通过传感器获得自然光照度的强弱，并发出开关信号，控制照明的电源通断。既保证照明的及时性，又节约了电能。光控开关OPG-3，应竖直安装与户外无遮蔽、无灯光照射之处。

环境温度：-40～55℃。

接通照度：20～80lux。

断开照度：不大于接通照度的5倍。

完全符合GB7251.3，使用更安全！

广泛用于电厂、变电站、广场、道路照明，通过光控开关（OPG-3）自动控制户外照明设备电源的通断。

GCK1/GCS/GGD/PGL低压配电柜/配电屏

GCK1系列低压抽出式开关柜，适用于交流50HZ、电压380V的电路中作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用。GCK1结构先进，外形美观，电气性能高，防护等级高，安全可靠，维护方便，是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。

GCS型低压抽出式开关柜适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50（60）Hz、额定工作电压为380V（400V）、（660V），额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压为380V，额定电流为3150A的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。

PGL型交流低压配电屏用于发电厂、变电站、工矿企业，交流50Hz、额定工作电压不超过380V，额定工作电流1600-5000A及以下（有效值）配电系统中作动力、配电、照明之用。

使用环境条件：

- 海拔高度不超过2000米。

- 周围空气温度不高于+40℃，并且24h内平均温度不高于+35℃，周围空气温度不低于-5℃。

- 大气条件：空气清洁，相应湿度在温度为+40℃时不超过50%，在温度较低时允许有较高的相对湿度，例如+20℃时为90%。

- 没有火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所。

- 与垂直面倾斜不超过5°。

- 控制中心适应于以下温度的运输和储存过程，-25℃～+55℃在短时间内（不超过24h）不超过+70℃。

- 如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向制造厂方提出，协商解决。

智能控制型马达起动柜（JXF-ZNK）

JXF-ZNK系列智能控制箱马达起动柜适用于各种机电设备的就地、远方、集中控制，线路方案自由设计，我们结合图纸来完成成套，实现设计意图。内设转换开关，主令按钮各种继电器、智能马达控制器、接线端子排。配线整齐划一，美观漂亮，符合二次配线规范。可做成直接起动、双向起动、双速起动、星—三角起动、自耦降压起动、电阻降压起动等运行模式。

擅长专业：电厂、水泥等行业皮带输送机的就地控制箱、起动柜等，电机启动控制箱（柜），可提供编程服务。